加油站營運設備每日自行安全檢查表

年 	月 	日	星期 		天氣 		檢查人

| 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業站屋 | 1. □營業室門窗完好 2. □衛生盥洗設備(廁所)整潔完好 3. □站屋、油泵島之地面無油漬 4. □排水溝無油漬 5. □油品儲藏室無其他非油品類可燃物 6. □油品儲藏室防火門關閉 | 目 視 目 視 目 視 目 視 目 視 目 視 |  | 無者免填 無者免填 |
| 電氣設備 | 1. □配電盤操作面板前無堆置雜物且開關箱關閉 2. □無非防爆性電氣設備或器具置於第一種場所 或第二種場所範圍內使用(詳說明2) | 目 視 目 視 |  |  |
| 儲油設備 | 1. □卸油口蓋上鎖 2. □卸油口蓋及墊圈完好 3. □卸油口盛油盤內無雜物及卸水口關閉 | 目 視 目視手動 目 視 |  |  |
| 加油設備 (加油機) | 1. □加油槍及橡皮管無滲漏 2. □加油機底座四周無漏油跡象 3. □運轉無異狀 4. □加油槍之加滿自動跳停裝置功能良好 | 目 視 目 視 目視耳聞 目視手動 |  | 第4項可 於早班加 油時檢查 |
| 油氣回收設 備(第 1 及第2 階段) | 1. □第一階段油氣回收口快速接頭蓋上鎖 2. □第一階段油氣回收口快速接頭護蓋墊圈及操 作良好 3. □油氣回收槍及同軸皮管無滲漏 | 目 視 目視手動 目 視 |  |  |
| 消防設備 (滅火器) | 1. □數量符合 2. □放置定位 3. □消防設備前無堆置雜物 | 目 視 目 視 目 視 |  |  |
| 標示設備 | 1. □「熄火加油」及「嚴禁煙火」標誌完好 | 目 視 |  |  |
| 空 氣 壓 縮 機 | 1. □運轉無異狀 2. □各部接頭無漏氣 3. □壓力計壓力指示正常 4. □下班前排除儲氣桶內空氣及積水 | 目視耳聞 目視耳聞 目 視 實地操作 |  | 無空壓機 者免填 |
| 洗 車 機 | 1. □運轉無異狀 2. □下班前排除空壓機儲氣桶內空氣及積水 | 目視耳聞 實地操作 |  | 無洗車機 者免填 |
| 特別規定 | 1. □每日盤查各儲油槽油品存量，並作成紀錄(詳說明3) |  |  |  |

說明：1.檢查結果良好或正常在□打v；不良打×，並於「改善情形」欄內註明及追蹤。

2.第一種場所：在加油機內部自其基礎向上至1.22公尺範圍內，及離加油機1.22公尺之四周自該基礎起向下至地面及向上至46公分處之空間。第二種場所：在屋外其距加油機殼6公尺或裝有管路之油槽3公尺之四周範圍內自地面向上至46公分處之空間。

3. 每日應確實盤查油量以核對各油槽收油量、發油量、存油量是否平衡，並依環保法規要求填寫「總量進出平衡管制紀錄表」，若有異常，應即追查儲油槽及管線有無漏油。

4. 本表應至少保存一年。

________加油站營運設備每月自行安全檢查表

年    月    日 星期                天氣                   檢查人

| 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業站屋 | 1.□營業室無儲存輕質之揮發性小包裝油品 2.□加油站周邊排水溝無浮油/油漬 3.□站屋屋頂無雜物，落水口無堵塞 4.□雨棚頂無雜物，落水口無堵塞 | 目 視 目 視 目 視 目 視 |  | 如去漬油 、揮發油等 |
| 電氣設備 | 1.□各電氣設備插頭、插座無損壞，線路無鬆散裸露 2.□各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常 3.□電氣設備接地裝置無脫落 4.□避雷設施接地裝置無脫落 5.□緊急照明燈功能正常 | 目視手動 手動檢查 目 視 目 視 手動檢查 |  |  |
| 儲油設備 | 1.□卸油口靜電接地棒無毀損、鍍銅無斷裂 2.□儲油槽陰井蓋板完好 3.□儲油槽陰井內無積水或積油 4.□陰井內部及壁板完整 5.□手動量油口蓋墊圈完好、蓋妥(或蓋妥後上鎖) 6.□陰井內油管法蘭及接頭無滲漏 7.□各陰井之油氣濃度未逾25%LEL 8.□沉油泵馬達等接線盒內無積水、積油 | 目 視 目 視 目 視 目 視 目視手動 目視手動 實地測試 目 視 |  |  |
| 加油設備 (加油機) | 1.□加油橡皮管吊管回收裝置功能良好 2.□加油機內無積水、無積油及無油氣，設備接頭無滲漏 3.□加油機接地裝置無脫落 | 目視手動 目視手動 目 視 |  | 無者免填 |
| 消防設備 (滅火器) | 1.□滅火器及藥劑未逾有效期限 2.□滅火器本體無損傷、銹蝕 3.□噴嘴口無異物堵塞 4.□噴嘴把手靈活(加壓式滅火器) 5.□橡皮管無損傷，接頭旋緊、無銹蝕、裂痕 6.□封條完好 7.□蓄壓式滅火器壓力指示正常(指針在綠色範圍) | 目 視 目 視 目視手動 目視手動 目視手動 目 視 目 視 |  |  |
| 標示設備 | 1.□儲油槽之卸油區地面黃線標示清楚 2.□車輛出入口標誌及標線完好 3.□雨棚高度標誌完好 | 目 視 目 視 目 視 |  |  |
| 空 氣 壓 縮 機 | 1.□曲軸箱之機油油位適當 2.□空壓機接地裝置無脫落 | 目 視 目 視 |  | 無空壓機者免填 |
| 洗 車 機 | 1.□漏電斷路器測試正常 2.□緊急停止裝置測試正常 | 手動測試 手動測試 |  | 無洗車機者免填 |
| 發 電 機 | 1.□冷卻水、潤滑油及電瓶液位正常 2.□燃油量充足 | 目 視 目 視 |  | 無發電機者免填 |
| 特別規定 | 1.□每月盤查各儲油槽存量及檢測測漏管油氣濃度並紀錄（詳說明2,3） |  |  |  |

說明：1.檢查結果良好或正常在□打v；不良打×，並於「改善情形」欄內註明及追蹤。

2.檢測陰井及測漏管油氣濃度，自行進行檢測時，請使用可燃性氣體偵測器（測爆器），委託檢測機構進行測漏管油氣濃度檢測時，請使用光離子偵測器（PID）及火焰離子偵測器（FID）。

3.每月應自行進行檢測全部測漏管功能與油氣濃度，每4個月委託檢測機構執行（選用環保法規認可之其他測漏方法者免填，但應定期填報所使用測漏方法檢測結果之相關資料：本項檢測須由經環保署訓練合格並領有證書之人員為之），並核對全月總進、銷、存量是否平衡，除每4個月向地方環保單位申報外，若有異常應立即追查有無漏油。

4.本表應至少保存一年。

_____加油站營運設備每半年自行安全檢查表

年    月    日  星期                天氣               檢查人

| 設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業站屋 | 1.□油品儲藏室防火門無變形、損壞 2.□雨棚頂完好無龜裂 3.□地坪(路面)完好無嚴重龜裂、坑洞 | 目 視 目 視 目 視 |  |  |
| 儲油設備 | 1.□卸油口油品類別標識正確完好 2.□陰井蓋板油品類別標識正確完好 3.□排氣(通氣)管防雨蓋完整 | 目 視 目 視 目 視 |  |  |
| 加油設備 ﹝加油機﹞ | 1.□底座穩固 2.□傳動皮帶鬆緊度適當﹝自吸式﹞ 3.□加油機及電氣接線孔各配電管接頭、防爆軟管接頭無鬆脫，預留管口密封 4.□沉油泵加油機緊急遮斷閥位置適當、固定 | 目視手動 目視手動 目視手動 目視手動 |  | 無傳動皮帶者免填須打開加油機面板 |
| 商標燈、 水銀燈及 標示設備 | 1.□燈柱(框架)及基座完好、無銹損 2.□接線蓋板完好 | 目視手動 目 視 |  |  |
| 空 氣 壓 縮 機 | 1.□各部螺栓及管路接頭無鬆動 2.□皮帶鬆緊度適當、無龜裂 3.□壓力洩放並啟動後制壓閥作動正常 4.□安全閥之作用正常 5.□防護網完好 | 目視手動 目視手動 目視手動 實地測試 目 視 |  | 無空壓機者免填 |
| 電氣設備 | 1.□配電盤各開關接線端子接觸良好 2.□配電盤各分路絕緣電阻數值符合規定 3.□油品儲藏室防爆開關及防爆燈具完好 | 目視手動 實地測試 目視手動 |  | 初級電氣技術人員檢查並附報告 |
| 靜 電 ﹝電氣﹞ 接地裝置 | 1.□卸油口靜電接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞ 2.□加油機接地電阻符合規定﹝25Ω以下﹞ 3.□配電盤接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞ 4.□避雷針靜電接地電阻符合規定﹝10Ω以下﹞ 5.□空氣壓縮機接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞ | 實地測試 實地測試 實地測試 實地測試 實地測試 |  | 初級電氣技術人員檢查並附報告 |
| 陰極防蝕 設備 | 1.□儲油槽陰極防蝕電位建議小於-850mV。(詳說明4) | 實地測試 |  | 初級電氣技術人員檢查並附報告 |
| 特別規定 | 1.□每年應依消防法規定由領有證照之專業人員執行消防檢查，並檢附檢查報告，加油站自行安全檢查負責人應檢查相關紀錄與報告是否保存完好 |  |  |  |

說明：1.檢查結果良好或正常在□打ˇ，不良打Ⅹ，並於「改善情形」欄內註明及追蹤。

2.電器設備、靜電接地裝置及陰極防蝕設備均須由具有相關證照之專業人員檢查，並附有檢查報告。.

3.陰極防蝕設備項目1之電位值為建議參考值，電位愈高於此值表示儲油槽愈有可能腐蝕。

4.依據環保法規規定，民國100年1月13日以前既設之儲槽系統採用非腐蝕性材質建造、包覆適當之不導電物質、或具有二次阻隔層保護者，得不裝設陰極防蝕系統，故免檢查。民國100年1月14日後新設或更新之儲槽系統，採用非腐蝕性材質建造或具有二次阻隔層保護者，得不裝設陰極防蝕系統，故免檢查。

5.本表應至少保存一年。